	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ МОДУЛЯЦИОННЫЙ МДП (ИП330-8) 


[image: image1.jpg]


Извещатель пламени предназначен для обнаружения начальных очагов пожара по ИК- излучению пламени в помещениях с температурой воздуха от -30 до +50 С. Питание и выдача сигналов осуществляется по четырехпроводному шлейфу. Извещатель работает в комплекте с прибором приемно-контрольным и управления ПКП-М (4 пары извещателей на 1 прибор). Извещатель МДП соответствует температурному классу Т6 согласно ПТЭ и ПТБ (гл.ЭЗ.2), имеет герметичную оболочку со степенью зашиты IP68 по ГОСТ 14254-96, допускает, согласно ПУЭ (гл.7.3 табл.7.3.11) эксплуатацию во взрывоопасных зонах классов B1a; Blг и Впа. В помещениях сложной формы для увеличения площади, контролируемой одной парой извещателей, могут устанавливаться металлические зеркальные отражатели.

Технические характеристики 

· Извещатель реагирует на ПК-излучение пламени с длиной волны от 3,5 до 5,0 мкм 

· Чувствительность извещателя – максимальное расстояние вдоль оптической оси, при котором
происходит устойчивое срабатывание извещателя пламени от тестовых очагов ТП-5, ТП-6
по ГОСТ Р 50898-96, м, не менее                                                                      17
за время воздействия очага пламени, с, не менее                                             0,5

· Угол обзора извещателя, градус                                                                          90 

· Значение фоновой освещенности на срезе окна извещателя, при котором сохраняется его
работоспособность и не происходит ложного срабатывания, лк, не менее:
        от люминесцентных ламп                                                                           2500
        от ламп накаливания                                                                                    250 

· Питание извещателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока
напряжением, В                                                                                                      24 

· Ток, потребляемый извешателем в дежурном режиме, А не более               0,035 

· Режим работы                                                                                                  продолжительный 

· Время готовности к работе после включения, минут, не более                         1 

· Относительная влажность воздуха при температуре +25оС, % до                     96 

· Габаритные размеры:
                                    длина, мм                                                                             195
                                    ширина, мм,                                                                          80
                                    толщина, мм,                                                                        60 

· Масса, кг, не более                                                                                                  0,9 

· Срок службы до списания, лет, не менее                                                              10 

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ-RU.УП001В01841
